## Лист1
Внимание! Теплотдача произведена по стандарту EN 422 ∆Т =70 °С (90/80/20)
А не при температуре ∆Т =70 °С (95/85/20), что я вляется не правильным.
DT=50C (Низкотемпературный режим) | [6 empty] | DT=70C (Высокотемпературный режим)
Тип | 300*11 | 300*22 | 500*11 | 500*22 | 600*11 | 600*22 | Тип | 300*11 | 300*22 | 500*11 | 500*22 | 600*11 | 600*22
400 | 228 | 420 | 356 | 610 | 412 | 720 | 400 | 320 | 588 | 476 | 816 | 556 | 968
500 | 285 | 525 | 445 | 762.5 | 515 | 900 | 500 | 400 | 735 | 595 | 1020 | 695 | 1210
600 | 342 | 630 | 534 | 915 | 618 | 1080 | 600 | 480 | 882 | 714 | 1224 | 834 | 1452
700 | 399 | 735 | 623 | 1067.5 | 721 | 1260 | 700 | 560 | 1029 | 833 | 1428 | 973 | 1694
800 | 456 | 840 | 712 | 1220 | 824 | 1440 | 800 | 640 | 1176 | 952 | 1632 | 1112 | 1936
900 | 513 | 945 | 801 | 1372.5 | 927 | 1620 | 900 | 720 | 1323 | 1071 | 1836 | 1251 | 2178
1000 | 570 | 1050 | 890 | 1525 | 1030 | 1800 | 1000 | 800 | 1470 | 1190 | 2040 | 1390 | 2420
1100 | 627 | 1155 | 979 | 1677.5 | 1133 | 1980 | 1100 | 880 | 1617 | 1309 | 2244 | 1529 | 2662
1200 | 684 | 1260 | 1068 | 1830 | 1236 | 2160 | 1200 | 960 | 1764 | 1428 | 2448 | 1668 | 2904
1300 | 741 | 1365 | 1157 | 1982.5 | 1339 | 2340 | 1300 | 1040 | 1911 | 1547 | 2652 | 1807 | 3146
1400 | 798 | 1470 | 1246 | 2135 | 1442 | 2520 | 1400 | 1120 | 2058 | 1666 | 2856 | 1946 | 3388
1500 | 855 | 1575 | 1335 | 2287.5 | 1545 | 2700 | 1500 | 1200 | 2205 | 1785 | 3060 | 2085 | 3630
1600 | 912 | 1680 | 1424 | 2440 | 1648 | 2880 | 1600 | 1280 | 2352 | 1904 | 3264 | 2224 | 3872
1700 | 969 | 1785 | 1513 | 2592.5 | 1751 | 3060 | 1700 | 1360 | 2499 | 2023 | 3468 | 2363 | 4114
1800 | 1026 | 1890 | 1602 | 2745 | 1854 | 3240 | 1800 | 1440 | 2646 | 2142 | 3672 | 2502 | 4356
1900 | 1083 | 1995 | 1691 | 2897.5 | 1957 | 3420 | 1900 | 1520 | 2793 | 2261 | 3876 | 2641 | 4598
2000 | 1140 | 2100 | 1780 | 3050 | 2060 | 3600 | 2000 | 1600 | 2940 | 2380 | 4080 | 2780 | 4840
2200 | 1254 | 2310 | 1958 | 3355 | 2266 | 3960 | 2200 | 1760 | 3234 | 2618 | 4488 | 3058 | 5324
2400 | 1368 | 2520 | 2136 | 3660 | 2472 | 4320 | 2400 | 1920 | 3528 | 2856 | 4896 | 3336 | 5808
2600 | 1482 | 2730 | 2314 | 3965 | 2678 | 4680 | 2600 | 2080 | 3822 | 3094 | 5304 | 3614 | 6292
2800 | 1596 | 2940 | 2492 | 4270 | 2884 | 5040 | 2800 | 2240 | 4116 | 3332 | 5712 | 3892 | 6776
3000 | 1710 | 3150 | 2670 | 4575 | 3090 | 5400 | 3000 | 2400 | 4410 | 3570 | 6120 | 4170 | 7260